## 岸电信息
湛江港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表(2025年)
序号 | 港区 | 港口企业 | 分布位置 | 泊位数 | 泊位类型 | 岸电设施数量（套） | 技术参数 |  |  | 检测情况 | 操作规程 | 联系方式
[7 empty] | 岸电单套设备容量（kVA) | 电压(kV) | 频率（Hz）
1 | 调顺岛港区 | 湛江电力有限公司 | 煤码头 | 1 | 干散货 | 1 | 1250 | 0.44 | 变频 | 设备故障，在优化。 | 1、岸电并网操作流程： 船舶靠港口，岸方人员登船，与船舶大副沟通船舶用电信息及岸电连船并网配合相关事宜，并获得连船许可； 确认岸电引接电缆绝缘良好，岸方岸电电缆卷车放下岸电引接电缆； 船方固定引接电缆，并插入岸电接电箱，机械锁定连接头； 岸方收紧船上引接电缆，确认岸侧固定装置牢固后将岸电电缆卷车打到自动状态； 船方发送送电指令； 岸方确认收到船方送电指令； 根据船方电源参数设定变频器输出电压和频率； 联系船方确认电源参数（电压、频率）符合并网要求，如不符合并网要求，由岸方调整变频器船用电源输出电源参数。 2、岸电解列操作流程： 船方通知岸方准备进行岸电解列； 船方通知岸电已解列，船上已停止使用岸电供电； 船方通知岸方停止岸电供电； 确认船方岸电解列成功； 变频器退出运行： a)通知船方已停止岸电电源输出，分开岸电接电箱的引接电缆； b)船方回复已解除引接电缆固定锁、已拔出岸电引接电缆； c)检查确认已解除引接电缆固定锁、已拔出岸电引接电缆； d)启动岸电电缆卷车收回岸电引接电缆。 3、变频器调频操作 确认低压船用电源输出参数符合设定值（即电压440V、频率60Hz）； 船侧岸电连接柜合闸，船方确认电源参数电压、频率不符合并网要求； 船方明确要求调整输入电压、频率参数； 在变频器降运行工况显示框选择“电压微调值”进行升高或降低微调（设定电压的±5%）； 在变频器降运行工况显示框选择“频率微调值”进行升高或降低微调（设定频率的±5%）； 确认低压船用电源输入电压、频率参数符合船方要求。 | 张先生13902576352
2 |  | 湛江中粤能源有限公司 | 煤码头 | 1 | 干散货 | 1 | 800 | 0.45 | 变频 | 正常 | 1.船舶靠港口，岸方人员登船，与船舶大副沟通船舶用电信息及岸电连船并网配合相关事宜，并获得连船许可。 2.确认岸电引接电缆绝缘良好，岸方岸电电缆卷车放下岸电引接电缆。 3.船方固定引接电缆，并插入岸电接电箱，机械锁定连接头； 4.岸方收紧船上引接电缆，确认岸侧固定装置牢固后将岸电电缆卷车打到自动状态； 5.船方发送送电指令 6.岸方确认收到船方送电指令 7.变频器输出升压变(37T)由冷备用状态转为运行状态 8.岸电低压船用电源开关(337)摇至工作位，进入待输出状态； 9.合上岸电低压船用电源开关(337)送电上船； 10.船侧岸电连接柜合闸； 11.船方确认电源参数（电压、频率）符合并网要求，如不符合并网要求，由岸方调整低压船用电源输出电源参数。 | 凌先生13250402586
3 |  | 湛江港(集团)股份有限公司散杂货分公司 | 303泊位 | 1 | 专业煤炭 | 1 | 1600 | 6/6.6 | 50/60 | 正常 | 《湛江港（集团）股份有限公司散杂货分公司高压船用岸电系统连船操作规程》 一、船岸连接（一）我司连船负责人接到供电工作票后，按照预先制定的岸电送电工作程序进行运作。 （二）我司安排操作人员接受船方人员向岸边抛出牵引电缆的牵引绳，通过牵引绳牵引高压电缆和插头至高压接电箱（码头岸电插座箱），并预留适当长度的电缆余量。 （三）我司安排已取得高压操作证的人员将高压电缆插头插入高压接电箱（码头岸电插座箱），可靠固定高压插头和电缆。 （四）连船双方人员确认两端插头均连接紧固，接触电阻合格。 二、 船舶离港断电 （一）停止船舶岸基供电前，船方应书面通知我司，双方确认后，船方断开船上的岸电接入屏开关，将船-岸电网解裂，船方通知我司再切断岸电系统电源。操作人员应遵循以下操作顺序切断岸电系统电源：与船方已书面确认停止供电→船方已将船-岸电网解裂→分断岸电系统输出开关→停止变频电源→分断岸电系统高压电源→合闸输出开关柜接地开关→用输出开关柜接地开关钥匙换取码头插座安全散杂货分公司 10094795 2025-04-10 钥匙。详细流程框图，参见附件 9《船舶岸电停电确认单》。 （二）连船双方人员应确认供电电能表的记录数据，并在附件 9《船舶岸电停电确认单》）中签字确认。 （三）我司连船负责人确认岸电系统停止供电后，相关人员打开码头岸电插座箱，拔出高压电缆插头，我司通知并配合船方收回高压电缆。 （四）连船双方人员按要求将各自的船舶岸电设备、受电设备收起，做好防护。 | 罗先生18200860803
4 | 霞山港区 |  | 601泊位 | 1 | 干散货 | 1 | 2000/800 | 6/6.6 | 50/60 | 正常 |  | 余先生13809751500
|  |  | 602泊位 | 1 | 干散货 |  |  | 0.4/0.44 | 50/60 | 正常
|  |  | 603泊位 | 1 | 干散货 |  |  | 6/6.6 | 50/60 | 正常
|  |  | 400泊位 | 1 | 干散货 | 1 | 2000/800 | 6/6.6 0.4/0.44 | 50/60 | 正常
|  |  | 401泊位 | 1 | 通用散货 | 1 | 1600 | 6/6.6 | 50/60 | 正常 |  | 林先生13702881133
|  |  | 402泊位 |  | 通用散货 |  |  | 6/6.6 | 50/60 | 正常
5 |  | 湛江宝盛物流有限公司 | 通用件杂货码头 | 1 | 通用散货 | 2 | 15 | 0.4 | 定频 | 正常 | 1、双方确认岸电供电技术参数表。 2、双方确定联系人和联系方式。 3、双方确认安全回路是否正常。 4、按照相应技术参数供电，双方按照规程要求顺序操作。 5、岸电供电期间双方定期检查供电、受电设备状态，如有异常启动紧急处置。 6、用电停止前先由船方转用船电，岸电按照流程停电。双方各自收回供、受电设施，填写供电记录表。 | 黎先生13542079432
6 | 宝满港区 | 湛江港国际集装箱码头有限公司 | 801泊位 | 1 | 集装箱 | 1 | 3000 | 6.6 | 变频 | 正常 | 1、双方确认岸电供电计算书参数。 2、双方确定联系人和联系方式。 3、双方确认安全回路是否正常。 4、按照相应技术参数供电，双方按照规程要求顺序操作。 5、岸电供电期间双方定期检查供电、受电设备状态，如有异常启动紧急处置。 6、用电停止前先由船方转用船电，岸电按照流程停电。双方各自收回供、受电设施，填写供电记录表。 | 黎先生13702479222
|  |  | 802泊位 | 1 | 集装箱 | 1 | 3000 | 6.6 | 变频 | 正常
7 | 坡头港区 | 中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司 | 通用件杂货 | 4 | 通用件杂 | 5 | 800 | 0.4 | 定额 | 正常 | 1.靠泊安排； 2.连接操作。 | 庞先生15816052300
8 | 东海岛港区 | 宝钢湛江有限公司 | 901#泊位 | 1 | 通用件杂 | 1 | 2000 | 0.66 | 变频 | 正常 | 1.接岸电必须使用专用配套插头，插头插针不得有氧化拉弧问题，电缆选型和绝缘符合要求，不得超负荷使用。 2.接电前必须关闭船上负载电源开关和岸电插座开关，用电完成后先关闭上述两个开关后再拔插头。上述操作必须由船方持证电工操作。 3.船方接电时详细看清岸电箱操作指引，按指引操作接电。岸电所配插座为“5孔-380V-132A”，插入后必须要拧紧插头扣，避免引接触不良烧坏插座。 4.接电、断电时必须与码头理货确认，不能私自接电、断电。接电或断电完毕后，船方负责将岸电箱盖关好，避免进水。 | 陈先生13827186161
|  |  | 902#泊位 | 1 | 干散货 | 1 | 2000 | 0.66 | 变频 | 正常
|  |  | 911#泊位 | 1 | 散货 | 1 | 25.6 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 912#泊位 | 1 | 散货 | 0.5 | 25.6 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 913#泊位 | 1 | 件杂货 | 0.5 | 25.6 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 921#泊位 | 1 | 散货 | 1 | 25.6 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 922#泊位 | 1 | 散货 | 1 | 25.6 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 931#泊位 | 1 | 件杂货 | 2 | 50 |  |  | 正常
|  |  | 932#泊位 | 1 | 件杂货 | 1 | 50 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 933#泊位 | 1 | 件杂货 | 1 | 50 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 936#泊位 | 1 | 件杂货 | 1 | 50 | 0.4 | 定频 | 正常
|  |  | 937#泊位 | 1 | 件杂货 | 1 | 50 | 0.4 | 定频 | 正常
9 |  | 中科（广东）炼化有限公司 | 煤炭 | 1 | 通用件杂 | 1 | 1250 | 0.4 | 变频 | 正常 | 一、岸电送电条件确认 1、船舶岸电电源电缆绝缘电阻检测合格； 2、检查船舶岸电电源电缆已接入泊位岸基接线； 3、检查确认船舶岸电电源进线开关在断开位置； 4、岸基接线箱电源送电前，船方先将船舶发电机供电电源停电； 5、岸基接线箱电源送电后，检查船舶岸电电源电压正常，相序匹配，方可将船舶岸电电源进线开关合上。 二、岸电停电条件确认 1、船方确认船舶发电机供电电源在停电状态； 2、将船舶岸电电源进线开关断开； 3、检查确认岸基接线箱无电压，且开关在断开状态后，方可将船舶岸电电源电缆拆除。 | 梁小姐18125933082
|  |  | 通用件杂货 | 1 | 干散货 | 1 | 450 | 0.4 | 定频 | 正常
10 |  | 巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 | 通用件杂货 | 2 | 件杂货 | 2 | 22 | 0.4 | 定频 | 正常 | 1.电话联系申请用电； 2.检查船用电缆，绝缘检测合格，接电缆至岸电箱； 3.注册二维码； 4.岸电开总闸，配电箱送电； 5.关总闸断电； 6.收起电缆； 7.岸电表停止计数。 | 宋先生18862749036
11 | 雷州港区 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 重件码头 | 1 | 重件 | 1 | 1250 | 0.4 | 定频 | 正常 | 1.电话联系； 2.接通电缆； 3.扫码取电； 4.用电结束； 5.收起线缆。 | 陈先生13790982725
|  |  | 煤码头 | 1 | 干散货 | 1 | 1250 | 0.4 | 定频 | 正常
12 | 徐闻港区 | 湛江徐闻港有限公司 | 徐闻港码头 | 17 | 客滚 | 19 | 700（100） | 0.4 | 定频 | 正常 | 琼州海峡客滚船舶靠泊使用。 | 王先生13702696515
|  |  |  | 2 | 客滚 | 2 | 700 | 6 | 定额
13 |  | 海安新港港务有限公司 | 海安新港客滚码头 | 2 | 客滚 | 4 | 700（100） | 0.4 | 定频 | 正常 | 琼州海峡客滚船舶靠泊使用。 | 樊先生18826677332
|  |  | 海安新港货运码头 | 1 | 货运 | 1 | 700 | 0.4 | 定频
14 |  | 海南铁路有限公司海口机辆轮渡段北港管理所 | 粤海铁路北港码头 | 1 | 客滚 | 1 | 250 | 其他 | 定频 | 正常 | 粤海铁轮渡靠泊专用。 | 刘先生15827292943
15 |  | 徐闻县新科宇恒有限公司 | 五里水泥厂码头 | 1 | 件杂货 | 1 | 10 | 0.4 | 定额 | 正常 | 码头船舶维修使用。 | 许先生15812397767
16 | 拖轮服务 | 湛江港(集团)股份有限公司船舶分公司 | 101泊位 | 1 | 非生产泊位，拖轮靠泊 | 3 | 3*400 | 0.38 | 50 | 正常 | 船舶分公司接驳拆解岸电的具体操作：1 船舶受电设施的管理、使用、维护保养及接驳拆解岸电操作须由持有有效证书的轮机员或轮机长操作，或由持有有效电工证的船员或人员操作。 2 船舶受电设施的维护保养及接驳岸电操作时须戴安全帽、穿绝缘安全工作鞋、戴电工绝缘安全手套等合格、有效安全防护用品。 3 进行接驳拆解岸电操作要遵守以下要求： 3.1 船舶码头接电箱额定电压AC380V，插座额定输出电流125A或63A或32A，船舶接电用插头电压与电流必须与船舶码头接电箱一致。 3.2 船舶接电用插头需预先确保接电的电缆线芯良好、按照电极标示的相序牢靠接好线，如L1、L2、L3、N、E极（不用的可不接）；接电的电缆与插头连接后要确保电缆进线处密封好，保证不渗水。 3.3 使用前要检查插头、插座电极是否有烧伤现象，接触是否良好，是否干燥，定期检查测试插头的绝缘性能，确保绝缘良好，保证用电安全。 3.4 接拆岸电过程中要轻拿、轻放或用绳子牵引等保护好岸电缆插头，防止插头损坏、电极进水；要保持插头干燥，若插头浸入海水及时报告当班轮机员进行除盐处理。 3.5在接驳拆解岸电电缆时至少要2人操作，要有1人协助顺着收、放电缆，禁止扭曲强行拉扯电缆，避免造成电缆扭曲变形损坏。 3.6 船舶码头接电箱插头接电：① 确认船舶的岸电开关处于关断状态，岸电缆上岸；②确认电箱插座的控制断路器处于关断状态；③ 逆时针旋开电箱插座防护盖，将插头定位键对准插座定位键插入插头，适当用力插到底并插牢；④ 将插头的锁扣密封环旋紧，确保插头装置接触紧密和防尘防水；⑤ 顺时针合闸断路器（“开”），这时指示灯亮起完成供电。 3.7 船舶码头接电箱插头断电：① 逆时针断开电箱对应插座的控制断路器（“关”），确保断电；② 逆时针旋开插头锁扣密封环，拔出插头；③ 顺时针旋紧好插座的防护盖，确保插座的密封、防尘防水。 | 许先生13600380132
|  |  | 102泊位 | 1 | 非生产泊位，拖轮靠泊 | 7 | 7*400 | 0.38 | 50 | 正常
|  |  | 305泊位 | 1 | 非生产泊位，拖轮靠泊 | 1 | 400 | 0.38 | 50 | 正常
17 |  | 广东湛江港龙腾船务有限公司 | 湛江钢铁趸船泊位 | 1 | 拖轮停靠 | 8 | 30kW | 0.38 | 50 | 正常 | 一、连接岸电箱电源 1、确认电源已经切断。在连接岸电箱电源之前，打开岸电箱，通过压下开关手柄，切断岸电箱电源。在岸电箱内，一个岸电插头对应一个控制开关。 2、连接插头。在连接电缆和岸电箱插座之前，要确保插头和电缆没有受到任何损坏和污染。插头应当与岸电箱插座紧密连接，以确保电路的连通性。 3、开启电源。在确认所有准备工作已经完成之后，合上控制开关供电，关闭好岸电箱门。在打开电源开关时，应注意是否有异常响声或者烟雾冒出。 二、断开岸电箱电源 1、关闭电源开关。在断开岸电箱电源之前，先关闭电源开关，再关闭好岸电箱门。在关闭电源开关时，应注意是否有异常响声或者烟雾冒出。 2、断开插头。在关闭好岸电箱门后，再将插头从岸电箱插座上拔出。在拔出插头时，应注意插头和插座之间是否有黑色物质，若有应清除干净。 三、注意事项 1、冰雹、雷电、暴雨等恶劣天气时禁止接电。 2、使用前要检查插头、插座电极是否有烧伤现象，接触是否良好，是否干燥，定期检查测试插头的绝缘性能，确保绝缘良好，保证用电安全。 3、作业时须戴安全帽、穿绝缘安全工作鞋、戴电工绝缘安全手套等合格、有效安全防护用品。 | 廖先生13729068068